МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

,,ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”

# МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання практичних робіт

з навчальної дисципліни

«Електропостачання залізниць»

для студентів денної форми навчання

спеціальності 273 Залізничний транспорт

освітньої програми «Технічне обслуговування та ремонт пристроїв

електропостачання залізниць»

2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

,,ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”

# МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання практичних робіт

з навчальної дисципліни «Електропостачання залізниць»

для студентів денної форми навчання

спеціальності 273 Залізничний транспорт

освітньої програми «Технічне обслуговування та ремонт пристроїв

електропостачання залізниць»

| Розглянуто та ухвалено | Розробив: |
| --- | --- |
| на засіданні циклової комісії електропостачання залізниць протокол від 31 серпня 2019р. №1 | викладач І категорії Квартнік О. В. |
| Голова циклової комісії ______________ О.М.Камишинський |  |

### 2019

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Практичні роботи є продовженням теоретичного курсу навчальної дисципліни «Електропостачання залізниць» та слугують для закріплення вивченого теоретичного матеріалу шляхом використання отриманих знань на практиці.

В результаті виконання  практичних робіт студенти

повинні знати:

режими роботи тягових мереж постійного та змінного струму, призначення і види захисту, автоматику;

повинні вміти:

виконувати розрахунки струмів короткого замикання, вибирати вид релейного захисту та струми уставки захисту.

Оцінка за практичні роботи залежить від правильності та охайності оформлення розрахунків, а також від дотримання студентами термінів здачі.

Практична робота №1

Захист фідерів контактної мережі 3,3 кВ і розрахунок струмів уставок швидкодіючих вимикачів типу ВАБ-43

Мета : Навчитися визначати стале значення струму короткого замикання.

Виконав студент групи 31Е__________________________________________

Варіант ________

(згідно номеру по списку в журналі)

Порядок виконання

- Складаємо розрахункову схему

- Визначаємо еквівалентний опір проводів контактної мережі , Ом

=

де rк – опір 1 км проводів контактної мережі (береться з таблиці 2 відповідно до контактної підвіски заданої у варіанті), Ом/км;

l – відстань від підстанції до місця короткого замикання (згідно варіанта), км.

- Визначаємо еквівалентний опір рейкового кола rр, Ом/км

=

де 1,2 – коефіцієнт, який враховує збільшення опору рейкової нитки з-за наявності стиків;

= 0,0254 Ом/км опір 1 км суцільної рейкової нитки згідно таблиці 17 підручника Воронин А. В. «Электроснабжение электрифицированных железных дорог »;

N – кількість паралельно з’єднаних рейкових ниток (на одноколійних дільницях дорівнює 2).

- Визначаємо еквівалентний опір рейкової нитки , Ом

=

- Визначаємо еквівалентний опір дротів живлячої RЛЖ та RЛВ відсмоктуючої ліній, Ом

=

=

де r0=0,17 Ом/км – опір 1 км провода А – 185;

nлж, nлв – кількість дротів А – 185 в живлячій та відсмоктуючій лініях (згідно варіанта);

l1 – довжина живлячої та відсмоктуючої ліній, км.

- Визначаємо загальний еквівалентний опір підстанції Rп, Ом

=

де Uн – номінальна випрямлена напруга тягової підстанції, В;

Іdn – номінальний постійний струм одного випрямляча (згідно варіанта), А;

К1=0,04 – коефіцієнт, який враховує падіння напруги в перетворюючих агрегатах при номінальному навантаженні підстанції;

К2=0,02 – коефіцієнт, який враховує втрати в ЛЕП, які живлять дану підстанцію

d – коефіцієнт, який враховує зміну опору ЛЕП, які живлять підстанцію при вимиканні частини з них. Якщо всі вони залишаються в роботі то коефіцієнт дорівнює 1;

Nроб – робоча кількість перетворюючих агрегатів (згідно варіанта);

Nmin – мінімальна кількість працюючих перетворюючих агрегатів (згідно варіанта).

- Визначаємо напругу холостого ходу на шинах постійного струму тягової підстанції U0, В

=

де р=0,05 – коефіцієнт, який враховує найбільше можливе в нормальних умовах роботи зниження напруги в живлячій мережі при відсутності навантаження на тяговій підстанції.

- Визначаємо додаткове падіння напруги в ланцюзі короткого замикання, що викликається проходженням струму навантажень, які знаходяться на неушкоджених ділянках контактної мережі, через опори підстанції та відсмоктуючі лінії ∆U′, В

=

де  І – струм від навантажень на непошкодженій ділянці, А

І=Іdn·Nmin=

- Визначаємо сумарний опір ланцюга короткого замикання RКЗ, Ом

++++

- Визначаємо мінімальні струми короткого замикання Іkmin, А

=

де  - падіння напруги в дузі (для практичних розрахунків можна прийняти =100 - 250 В)

- Визначаємо струм уставки автоматичного швидкодіючого вимикача постійного струму живлячої лінії, виходячи з умови

де Ірмах – максимальний робочий струм навантаження згідно варіанта, А;

+ 100 < Іуст < 1,05 ·

< Іуст <

Наприкінці практичної роботи необхідно зробити висновок:

- якщо умова вибору струму уставки не виконується то необхідно увімкнути пост секціювання і повторити розрахунок;

- якщо умова виконується, то слід зазначити, що в даному випадку пост секціювання не потрібен.

Висновок: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахунку

| № варіантів | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відстань від підстанції до місця кз L, км | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 |
| Номінальна випрямлена напруга п/ст. Uн, В | Для всіх підстанцій 3300 В |
| Номінальний постійний струм одного випрямляючого агрегату Іdn, А | 3150 | 3000 |
| Кількість робочих агрегатів на п/ст Nроб, шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Мінімальна кількість працюючих агрегатів на п/ст. Nmin, шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Максимальний робочий струм навантаження Ір мах, А | 3050 | 2900 | 2800 | 3000 | 3100 | 2750 | 2500 | 1800 | 2550 | 1700 | 2000 | 1800 | 3000 | 2900 | 2800 | 3100 | 2700 | 3000 | 2900 | 2800 |
| Тип контактної підвіски | М95+МФ100 | М120+2МФ100 | М95+2МФ100 | М120+МФ100 | М95+2МФ100+А185 |
| Кількість проводів А185 в живлячій лінії nлж, шт | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Кількість проводів А185 у відсмоктуючій лінії nлв, шт | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Довжина живлячої (відсмоктуючої лінії) L1, км | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Тип рейок | Для всіх варіантів Р-65 |

Таблиця 2 - Контактні підвіски ділянок постійного струму

| Проводи контактної мережі | Опір контактної мережі, Ом/км (при +200С) | Провід контактної підвіски, що обмежує струм за умовами нагріву | Найбільший допустимий за умовами нагріву струм |
| --- | --- | --- | --- |
| М95+МФ100 | 0,0945 | МФ100 | 1200 |
| М120+МФ100 | 0,0839 | М120 | 1280 |
| М120+2МФ100 | 0,0571 | М120 | 1880 |
| М120+2МФ100+А185 | 0,1428 | А185 | 2510 |
| М120+2МФ100+2А185 | 0,0342 | А185 | 3140 |
| М95+2МФ100 | 0,0618 | МФ100 | 1800 |
| М95+2МФ100+А185 | 0,0453 | А185 | 2370 |
| М95+2МФ100+2А185 | 0,0358 | А185 | 3000 |
| ПБСМ1-195+2МФ100 | 0,0773 | МФ100 | 1340 |
| ПБСМ1-195+2МФ100+А185 | 0,0532 | А185 | 1970 |
| ПБСМ1-195+2МФ100+2А185 | 0,0405 | А185 | 2550 |

Практична робота №2

Визначення мінімального значення сталого струму короткого замикання на дільницях змінного струму

Мета: Навчитися визначати можливість використання у якості основного захисту від струмів короткого замикання на ділянках змінного струму максимального струмового захисту.

Виконав студент групи 31Е__________________________________________

Варіант ________

(згідно номеру по списку в журналі)

Порядок виконання

1. Складаємо розрахункову схему

2. Складаємо схему заміни

3. Визначаємо індуктивний опір енергосистеми на фазу, приведений до номінальної напруги тягової мережі Хсф, Ом

=

де Uн – номінальна напруга на шинах тягової підстанції, кВ;

Sкз – потужність короткого замикання на первинній стороні тягового трансформатора згідно вихідних даних, МВА.

4. Визначаємо індуктивний опір фази тягового трансформатора, приведений до номінальної напруги тягової мережі Хтф, Ом

=

де Uк% =10,5 %- напруга короткого замикання трансформатора;

Sн –номінальна потужність тягового трансформатора згідно вихідних даних, кВА.

5. Визначаємо індуктивний Хтм та активний Rтм опори тягової мережі, Ом

=

=

де х та r - відповідно активний та індуктивний опір 1 км тягової мережі згідно заданої підвіски і її даних в таблиці 4, Ом/км;

L – відстань від шин тягової підстанції до місця короткого замикання згідно вихідних даних, км.

6. Визначаємо модуль еквівалентного повного опору кола короткого замикання, приведеного до напруги тягової мережі z, Ом

=

7. Визначаємо мінімальне значення сталого струму короткого замикання Ік mіn, А

=

8. Знаходимо співвідношення мінімального струму короткого замикання Ік mіn і максимального струму навантаження Ін макс, тобто значення α

=

де Ін макс=800 А, максимальний струм навантаження.

1) якщо α<1,94, то застосування МСЗ в якості основного неможливо, так як не забезпечується необхідна чутливість захисту. У цьому випадку розрахунок закінчено і необхідно зробити висновок;

2) якщо α>1,94 то у цьому випадку МСЗ може бути прийнятим в якості основного захисту так як має достатню чутливість.

Тоді струм уставки МСЗ Іуст з, А

,

де кн – коефіцієнт надійності, приймається рівним 1,1 – 1,2;

кв – коефіцієнт вертання реле (струмового реле підстанції), приймається рівним 0,85.

9. Перевірка чутливості захисту

,

де кч – коефіцієнт чутливості, приймається рівним 1,5.

ВИСНОВОК: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 3 - Вихідні дані для практичної роботи 2

| № варіантів | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номінальна напруга на шинах тягової підстанції Uн, кВ | Для всіх варіантів 27,5 кВ |
| Тип трифазного тягового трансформатора | ТДТНЕ-115/27,5 кВ |
| Потужність три фазного тягового трансформатора Sн, МВА | 16 | 25 | 40 |
| Потужність кз на первинній стороні тягового трансформатора | 500 | 1000 | 1800 | 600 | 900 | 600 | 1000 | 900 | 1500 | 1400 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 900 |
| Відстань від підстанції до місця кз L, км | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 |
| Тип контактної підвіски | ПБСМ70+МФ85 | ПБСМ70+МФ100 | ПБСМ95+МФ100 |
| Тип рейок | Для всіх варіантів Р-65 |

Таблиця 4 - Контактні підвіски ділянок змінного струму

| Проводи контактної мережі | Число колій | r, Ом/км | х, Ом/км | Проводи контактної мережі | Число колій | r, Ом/км | х, Ом/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПБСМ70+МФ85 | 1 | 0,26 | 0,51 | ПБСМ70+МФ85 | 2 | 0,14 | 0,28 |
| ПБСМ70+МФ100 | 1 | 0,25 | 0,5 | ПБСМ70+МФ100 | 2 | 0,12 | 0,27 |
| ПБСМ95+МФ100 | 1 | 0,23 | 0,47 | ПБСМ95+МФ100 | 2 | 0,13 | 0,26 |

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Мамошин Р.Р., Зимакова А.М. Электроснабжение электрифицированных железных дорог. М.: Транспорт, 1980

2. Воронин А.В. Электроснабжение электрифицированных железных дорог. М.: Транспорт, 1978

3. Прохорский А.А. Тяговые и трансформаторные подстанции. М.: Транспорт, 1983

4. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Мінпаливенерго № 258 від 25.07.2007р.

5. Фигурнов Е. П. «Релейная защита». К. Транспорт України, 2004.