Контрольна робота

студент___________________________________________________________

(прізвище та ініціали, група)

ВАРІАНТ №_____

Вихідні дані:

SH= _____________кВА

UH1/UH2 =________кВ

Uкз =____________%

Ік. мін =___________кА

1. Максимальний струмовий захист з блокуванням мінімальної напруги на боці ВН

  - Номінальний струм трансформатора

(1)

де : Sн – номінальна потужність трансформатора, кВА (береться з завдання);

Uн1=Uн – номінальна напруга на боці ВН, кВ (береться з завдання).

  - Струм спрацьовування захисту (струм первинного кола)

(2)

де: кн – коефіцієнт надійності (кн=1,2-1,3);

кв – коефіцієнт вертання (кв=0,8-0,85).

1.3 Струм спрацьовування (уставки) реле (струм вторинного кола – вторинний струм ТС, який встановлений на боці ВН). Трансформатори струму (ТС) обираються по Iн (1).

(3)

де: ксх – коефіцієнт схеми. При увімкненні реле на фазні струми (повна чи неповна зірка) ксх=1, а при увімкненні на різницю фазних струмів (трикутник) ксх=1,73. (при виконанні контрольної роботи можна прийняти ксх=1);

кI - коефіцієнт трансформації трансформатора струму на боці ВН

(4)

Примітка: I1н обирається шляхом прийняття найближчого більшого стандартного по відношенню до Iн (1) значення струму ТС типу ТФЗМ-110Б чи ТФЗМ–35Б (номінальна напруга ТС вибирається відповідно до заданої номінальної напруги обмотки ВН).

1.4 Мінімальний струм короткого замикання через трансформатор при к.з. за трансформатором на боці НН

(5)

де: I(3) к з  - струм трифазного короткого замикання на боці НН силового трансформатора в мінімальному режимі, кА (береться з завдання).

Uн1, Uн2 – номінальна напруга обмоток ВН та НН силового трансформатора, кВ (береться з завдання).

1.5 Коефіцієнт чутливості захисту

(6)

де: I(2) к min – береться з формули (5);

Iсз – береться з формули (2).

ВИСНОВОК ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6 Напруга спрацьовування захисту (первинна) на боці НН

(7)

де: кн – коефіцієнт надійності (кн=1,2);

кв – коефіцієнт вертання реле мінімальної напруги (кв=1,2-1,25).

Uн (Uн2) – номінальна напруга обмотки НН (береться з завдання), кВ.

1.7 Напруга спрацьовування реле (вторинна)

(8)

де: кU -  коефіцієнт трансформації трансформатора напруги

(9)

де: U1н=Uн2 – номінальна первинна напруга трансформатора напруги, яка може дорівнювати номінальній напрузі обмотки НН силового трансформатора, яка береться з завдання.

2. Захист від перевантаження на боці ВН

2.1 Струм спрацьовування захисту (первинний)

(10)

де: кн – коефіцієнт надійності (кн=1,05);

кв – коефіцієнт вертання (кв=0,8-0,85);

Iн – береться з формули (1).

2.2 Струм спрацьовування реле

(11)

де: кI – береться з формули (4).

3. Максимальний струмовий захист на боці НН

3.1 Струм спрацьовування захисту (первинний)

(12)

де: кн =1,15; кв =0,85; Iн – береться з формули (1).

3.2 Струм спрацьовування реле (вторинний)

(13)

де: кI -коефіцієнт трансформації трансформатора струму (ТС) на боці НН

(14)

3.3 Первинний номінальний струм ТС на боці НН

А	(15)

де: первинний номінальний струм ТС на боці НН береться найбільшим стандартним по відношенню до Iр для трансформаторів типу ТЛМ-10 чи типу ТЛК-10;

Uн2 – номінальна напруга обмотки НН (береться з завдання).

3.4 Коефіцієнт чутливості захисту

(16)

де: I(2) к min – береться з формули (5);

Iсз – береться з формули (12).

ВИСНОВОК ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 1

| Вихідні дані | Варіанти |
| --- | --- |
|  | ТМН -1600/35 | ТМН-2500/35 | ТМН-4000/35 | ТМН-1600/35 | ТМН-2500/35 | ТМН-4000/35 | ТМН-6300/110 | ТМН-10000/110 | ТМН-16000/110 | ТМН-6300/110 | ТМН-10000/110 | ТМН-16000/110 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Номінальна потужність трансформатора Sн, кВА | 1600 | 2500 | 4000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 6300 | 10000 | 16000 |
| Номінальна напруга обмоток трансформатора Uн1/Uн2, кВ | 35/11 | 35/11 | 35/11 | 35/6,3 | 35/6,3 | 35/6,3 | 110/11 | 115/11 | 115/11 | 110/6,6 | 115/6,6 | 115/6,6 |
| Напруга к.з. трансформатора, % | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Струм трифазного к.з. на затискачах вторинної обмотки трансформатора в мінімальному режимі Iкmin, кА | 1,3 | 1,99 | 1,74 | 1,31 | 1,98 | 2,74 | 3,14 | 4,83 | 7,11 | 3,15 | 4,78 | 7,15 |

| Вихідні дані | Варіанти |
| --- | --- |
|  | ТМН -1600/35 | ТМН-2500/35 | ТМН-4000/35 | ТМН-1600/35 | ТМН-2500/35 | ТМН-4000/35 | ТМН-6300/110 | ТМН-10000/110 | ТМН-16000/110 | ТМН-6300/110 | ТМН-10000/110 | ТМН-16000/110 |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Номінальна потужність трансформатора Sн, кВА | 1600 | 2500 | 4000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 6300 | 10000 | 16000 |
| Номінальна напруга обмоток трансфор-матора Uн1/Uн2, кВ | 35/11 | 35/11 | 35/11 | 35/6,3 | 35/6,3 | 35/6,3 | 110/11 | 115/11 | 115/11 | 110/6,6 | 115/6,6 | 115/6,6 |
| Напруга к.з. трансформатора, % | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Струм трифазного к.з. на затискачах вторинної обмотки трансформатора в мінімальному режимі Iкmin, кА | 1,29 | 1,97 | 1,73 | 1,32 | 1,96 | 2,73 | 3,11 | 4,82 | 7,14 | 3,12 | 4,79 | 7,12 |